*Parafia pw. Św. Wawrzyńca w Wojniczu*

*ul. Pola Archidiakonów Wojnickich 2*

*32-830 Wojnicz*

Wojnicz, 20 czerwiec 2023 r.

**Z A P Y T A N I E O F E R T O W E**

w ramach przedsięwzięcia

***Energomodernizacja budynków Parafii Pw. Św. Wawrzyńca w Wojniczu.***

dofinansowanego w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zamawiający:

**Parafia pw. Św. Wawrzyńca w Wojniczu**

**ul. Pola Archidiakonów Wojnickich 2**

**32-830 Wojnicz**

**Zamawiający zaprasza do składania ofert:**

**Zamawiający zaprasza do składania ofert zaprojektuj i wybuduj dla całości przedsięwzięcia tj.:**

1. Dla budynku Kościoła:

* Docieplenie stropu pod dachem za pomocą włókien celulozowych w postaci luźno formowanej (in situ) o grubości 20 cm dla osiągnięcia wartości współczynnika przenikania ciepła Uc przegrody=0,30 W/m2K.
* Wymiana okien starych:

1/21,24 m² - okna stalowe podwójne (owalne, okrągłe oraz prostokątne) o współczynniku U = 5,0 W/(m2\*K). Wsp. g=55%.

2/ 36.76 m² okna Nawy Głównej stalowe podwójne o współczynniku U = 5,0 W/(m2\*K), na aluminiowe z pakietami o łącznym wsp. U = 0,9 [W/m²K]. Wsp. g=55%.

* Modernizacja systemu grzewczego poprzez rozbiórkę starego pieca akumulacyjnego elektrycznego, montaż centrali grzewczej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją. Montaż 2 destryfikatorów, montaż kanałów i krat nawiewnych oraz wywiewnych, czerpni i wyrzutni powietrza na zewnątrz, montaż absorpcyjnej gruntowej pompy ciepła zasilanej ciepłem spalanego gazu G.U.E 1,6; wraz z urządzeniami i armaturą

o mocy grzewczej 133 kW jako udział w centralnym źródle dla wszystkich 4 budynków (224,3 kW). Dla budynku I o mocy grzewczej 133 kW, wykonanie 1 662 mb odwiertów dla uzyskania 49,8 KW mocy chłodniczej z ziemi (OZE) z założeniem 30W/1mb odwiertu. Sieć przesyłowa z budynku Nr IV (miejsca centralnego wytworzenia ciepła) rurociągiem preizolowanym 2xfi 40 zasilanie i powrót dł. 120 mb.

* Montaż liczników energii 5 szt.:

a/ do c.o.1 szt.,

b/ do c.w.u.– 1 szt.,

c/ licznik EE na zasilaniu budynku: 1szt.,

d/ licznik EE na obwodach oświetleniowych: 1szt.,

e/ licznik EE energii pomocniczej - 1szt.

Wszystkie liczniki wpięte do BMS.

* Wykonanie systemu BMS do monitorowania i zarządzania systemami energetycznymi i grzewczymi znajdującymi się w budynku. Zarządzanie odbywać się będzie w ramach jednego systemu dla wszystkich czterech budynków. Odczyty z liczników c.o., c.w.u., zużycia gazu do GAHP, EE na obwodach oświetleniowych i energii pomocniczej, z czujki temperatury za zewnątrz i wewnątrz budynku (centralka pogodowa) czujki temperatury w zasobniku c.w.u. i buforze c.o., zbierane będą do jednego programu, który pozwoli przekazywać do budynku poprzez odpowiednie zarządzanie źródłem ciepła i jego dystrybucją, porcje energii adekwatne do bieżącego i rzeczywistego zapotrzebowania przynosząc wymierne oszczędności.

2. Dla budynku plebanii.

* Modernizacja systemu grzewczego poprzez podłączenie budynku II do centralnego źródła ciepła tj. absorpcyjnej gruntowej pompy ciepła zasilanej ciepłem spalanego gazu G.U.E 1,6; wraz z urządzeniami i armaturą o mocy grzewczej 43 kW jako udział w centralnym źródle dla wszystkich 4 budynków (224,3 kW). Dla budynku II o mocy grzewczej 43 kW, wykonanie 537,5 mb odwiertów dla uzyskania 16,125 KW mocy chłodniczej z ziemi (OZE) z założeniem 30W/1mb odwiertu. Sieć przesyłowa z budynku Nr IV (miejsca centralnego źródła ciepła) rurociągiem preizolowanym 2x fi 40 zasilanie i powrót dł. 30 mb.
* Modernizacja systemu przygotowania c.w.u. poprzez podłączenie budynku II do centralnego źródła wytworzenia ciepła tj. absorpcyjnej gruntowej pompy ciepła zasilanej ciepłem spalanego gazu G.U.E 1,6; wraz z urządzeniami i armaturą o mocy grzewczej 3,1 kW jako udział w centralnym źródle dla wszystkich 4 budynków (224,3 kW). C.w.u. dla budynku II o mocy grzewczej 3,1 kW, wykonanie 54 mb odwiertów dla uzyskania 1,61 KW mocy chłodniczej z ziemi (OZE) z założeniem 30W/1mb odwiertu. Sieć przesyłowa z budynku Nr IV (miejsca centralnego źródła ciepła) rurociągiem preizolowanym 2x fi 40 zasilanie i powrót dł. 30 mb.
* Montaż liczników energii 5 szt.:

a/ do c.o.1 szt.

b/ do c.w.u.– 1 szt.,

c/ licznik EE na zasilaniu budynku: 1szt.,

d/ licznik EE na obwodach oświetleniowych: 1szt.,

e/ licznik EE energii pomocniczej - 1szt.

Wszystkie liczniki wpięte do BMS.

* Wykonanie systemu BMS do monitorowania i zarządzania systemami energetycznymi i grzewczymi znajdującymi się w budynku. Zarządzanie odbywać się będzie w ramach jednego systemu dla wszystkich czterech budynków. Odczyty z liczników c.o., c.w.u., zużycia gazu do GAHP, EE na obwodach oświetleniowych i energii pomocniczej, z czujki temperatury za zewnątrz i wewnątrz budynku (centralka pogodowa) czujki temperatury w zasobniku c.w.u. i buforze c.o., zbierane będą do jednego programu, który pozwoli przekazywać do budynku poprzez odpowiednie zarządzanie źródłem ciepła i jego dystrybucją, porcje energii adekwatne do bieżącego i rzeczywistego zapotrzebowania przynosząc wymierne oszczędności.

3. Dla budynku małego domu katechetycznego.

* Modernizacja systemu grzewczego poprzez podłączenie budynku III do centralnego źródła ciepła tj. absorpcyjnej gruntowej pompy ciepła zasilanej ciepłem spalanego gazu G.U.E 1,6; wraz z urządzeniami i armaturą o mocy grzewczej 8,484 kW jako udział w centralnym źródle dla wszystkich 4 budynków (224,3 kW). Dla budynku III o mocy grzewczej 8,484 kW, wykonanie 106 mb odwiertów dla uzyskania 3,18 KW mocy chłodniczej z ziemi (OZE) z założeniem 30W/1mb odwiertu. Sieć przesyłowa z budynku Nr IV (miejsca centralnego źródła ciepła) rurociągiem preizolowanym 2x fi 40 zasilanie i powrót dł. 20 mb.
* Modernizacja systemu przygotowania c.w.u. poprzez podłączenie budynku III do centralnego źródła wytworzenia ciepła tj. absorpcyjnej gruntowej pompy ciepła zasilanej ciepłem spalanego gazu G.U.E 1,6; wraz z urządzeniami i armaturą o mocy grzewczej 1,5 kW jako udział w centralnym źródle dla wszystkich 4 budynków (224,3 kW). C.w.u. dla budynku III o mocy grzewczej 1,5 kW, wykonanie 19 mb odwiertów dla uzyskania 0,56 KW mocy chłodniczej z ziemi (OZE) z założeniem 30W/1mb odwiertu. Sieć przesyłowa z budynku Nr IV (miejsca centralnego źródła ciepła) rurociągiem preizolowanym 2x fi 40 zasilanie i powrót dł. 20 mb.
* Ocieplenie ścian zewnętrznych werandy styropianem FASADA o grubości 14 cm, metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem silikonowym i mozaikowym. U = 0,2 [W/m²K] zgodne z WT 2021.
* Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem FASADA o grubości 14 cm, metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem silikonowym U = 0,19 [W/m²K] zgodne z WT 2021.
* Wymiana 4,13 m² drzwi drewnianych na ocieplone o wsp. U= 1,3 [W/m²K] zgodnie z WT 2021.
* Ocieplenie stropodachu za pomocą wdmuchiwanych włókien celulozowych w postaci luźno formowanej (in situ) o grubości 26 cm dla osiągnięcia wartości współczynnika przenikania ciepła Uc przegrody=0,15 W/m2K Zgodnie z WT2021.
* Wymiana 5,21 m² starych okien drewnianych na PCV o wsp. U= 0,9 [W/m²K] zgodne z WT2021; wsp. g=55%.
* Montaż liczników energii 5 szt.:

a/ do c.o.1 szt.,

b/ do c.w.u.– 1 szt.,

c/ licznik EE na zasilaniu budynku: 1szt.,

d/ licznik EE na obwodach oświetleniowych: 1szt.,

e/ licznik EE energii pomocniczej - 1szt.

Wszystkie wpięte do BMS.

* Wykonanie systemu BMS do monitorowania i zarządzania systemami energetycznymi i grzewczymi znajdującymi się w budynku. Zarządzanie odbywać się będzie w ramach jednego systemu dla wszystkich czterech budynków. Odczyty z liczników c.o., c.w.u., zużycia gazu do GAHP, EE na obwodach oświetleniowych i energii pomocniczej, z czujki temperatury za zewnątrz i wewnątrz budynku (centralka pogodowa) czujki temperatury w zasobniku c.w.u. i buforze c.o., zbierane będą do jednego programu, który pozwoli przekazywać do budynku poprzez odpowiednie zarzadzanie źródłem ciepła i jego dystrybucją, porcje energii adekwatne do bieżącego i rzeczywistego zapotrzebowania przynosząc wymierne oszczędności.

4. Dla budynku domu katechetycznego.

* Modernizacja systemu grzewczego poprzez podłączenie budynku IV do centralnego źródła ciepła tj. absorpcyjnej gruntowej pompy ciepła zasilanej ciepłem spalanego gazu G.U.E 1,6, wraz z urządzeniami i armaturą o mocy grzewczej 31,124 kW jako udział w centralnym źródle dla wszystkich 4 budynków (224,3 kW). Dla budynku IV o mocy grzewczej 31,124 kW, wykonanie 389 mb odwiertów dla uzyskania 11,67 KW mocy chłodniczej z ziemi (OZE) z założeniem 30W/1mb odwiertu.
* Modernizacja systemu przygotowania c.w.u. poprzez podłączenie budynku IV do centralnego źródła wytworzenia ciepła tj. absorpcyjnej gruntowej pompy ciepła zasilanej ciepłem spalanego gazu G.U.E 1,6; wraz z urządzeniami i armaturą o mocy grzewczej 4,1 kW jako udział w centralnym źródle dla wszystkich 4 budynków (224,3 kW). C.w.u. dla budynku IV o mocy grzewczej 4,1 kW, wykonanie 51 mb odwiertów dla uzyskania 1,53 KW mocy chłodniczej z ziemi (OZE) z założeniem 30W/1mb odwiertu.
* Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic nad gruntem styropianem FASADA o grubości 14 cm, metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem mozaikowym dla uzyskania Uc przegrody=0,45[W/m²K zgodnie z WT2021.
* Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem FASADA o grubości 14 cm, metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem silikonowym dla uzyskania Uc przegrody = 0,19 [W/m²K] zgodne z WT2021.
* Wymiana 5,31 m² drzwi starych drewnianych na nowe ocieplone o wsp. Uc= 1,3 [W/m²K] zgodne z WT2021.
* Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem pianą poliuretanową zamkniętokomórkową dla osiągnięcia U przegrody U=0,15 W/m2K. Natrysk piany o grubości 20 cm zgodne z WT2021.
* Wymiana 33 szt. starych nieszczelnych drewnianych okien na okna PCV o wsp. Uc= 0,9 [W/m²K] zgodne z WT2021. Wsp. g=55%.
* Ocieplenie ścian piwnic przy gruncie styropianem XPS o grubości 14 cm, metodą bezspoinową, osłonięcie folią kubełkową. U=0,19 [W/m²K].
* Ocieplenie stropu nad wejściami do budynku styropianem FASADA o grubości 20 cm, osłonięcie go tynkiem silikonowym. U = 0,14 [W/m²K].
* Montaż liczników energii 5 szt.:

a/ do c.o.1 szt.

b/ do c.w.u.– 1 szt.,

c/ licznik EE na zasilaniu budynku: 1szt.,

d/ licznik EE na obwodach oświetleniowych: 1szt.,

e/ licznik EE energii pomocniczej - 1szt.

* Wykonanie systemu BMS do monitorowania i zarządzania systemami energetycznymi i grzewczymi znajdującymi się w budynku. Zarządzanie odbywać się będzie w ramach jednego systemu dla wszystkich czterech budynków. Odczyty z liczników c.o., c.w.u., zużycia gazu do GAHP, EE na obwodach oświetleniowych i energii pomocniczej, z czujki temperatury za zewnątrz i wewnątrz budynku (centralka pogodowa) czujki temperatury w zasobniku c.w.u. i buforze c.o., zbierane będą do jednego programu, który pozwoli przekazywać do budynku poprzez odpowiednie zarzadzanie źródłem ciepła i jego dystrybucją, porcje energii adekwatne do bieżącego i rzeczywistego zapotrzebowania przynosząc wymierne oszczędności

**Oferty należy składać w Kancelarii Parafialnej do dnia 12 lipca 2023 r. do godz. 9.00**

1. **Zamawiający:**

***Parafia pw. Św. Wawrzyńca w Wojniczu***

***ul. Pola Archidiakonów Wojnickich 2***

***32-830 Wojnicz***

1. **Tryb zamówienia:**
2. Zamawiający nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz.U.2022. 1710).
3. zamówienie realizowane jest w oparciu o wewnętrzne Procedury Zamawiającego dot. udzielania zamówień współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, zapewniających transparentności wydatkowania pozyskanych środków;
4. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest energomodernizacja kompleksu budynków należących do Parafii pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca w Wojniczu położonych działkach nr 1030 (Kościół), nr 1031 (plebania, dom katechetyczny oraz mały dom katechetyczny).

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

**Zamawiający zaprasza do składania oferty na cześć I obejmującą całość zamówienia w trybie „Zaprojektuj i zbuduj**

**Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.**

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu podobnych usług określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Miejsce realizacji Projektu:

***Parafia pw. Św. Wawrzyńca w Wojniczu, ul. Pola Archidiakonów Wojnickich 2, 32-830 Wojnicz.***

1. **Termin wykonania zamówienia:**

**Od dnia podpisania umowy do dnia 30 sierpnia 2024 r.**

1. **Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia i podstawy wykluczenia:**
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
3. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
4. posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający uzna warunek w zakresie posiadania doświadczenia za spełniony jeżeli wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę:

a/ Wykonanie projektu branżowego sanitarnego ogrzewania obiektu sakralnego za pomocą centrali nawiewno-wywiewnej z kanałami rozprowadzającymi i odbierającymi powietrze o kubaturze min. 3 tys. m3.

b/ Wykonanie robót instalacyjnych budowlanych ogrzewania za pomocą centrali nawiewno-wywiewnej z kanałami rozprowadzającymi i odbierającymi powietrze w sakralnym obiekcie o kubaturze min. 3 tys. m3.

2) W zakresie pkt 2 potwierdzeniem spełniania warunku będzie oświadczenia wykonawcy w Formularzu ofertowym oraz Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich nazwy, nazwy zadania (projektu) dla którego usługa została wykonana, projektu którego dotyczyły, dat wykonania, podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz udziału publicznych środków krajowych lub wspólnotowych w finansowaniu projektu (wg załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego).

**Zamawiający zastrzega sobie prawo zbadania prawdziwości przedstawionego oświadczenia poprzez zwrócenie się do podmiotów wskazanych o potwierdzenie wykonania zakresu usługi i jej jakości.**

1. **Informacja o podstawach wykluczenia z postępowania**
2. Z postępowania wyklucza się wykonawców:
3. w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
4. podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

1. podmioty zalęgające z opłacaniem składek na rzecz ZUS lub podatków
2. osoby fizyczne, osoby fizyczne będące uprawnione do reprezentowania osób prawnych, osoby prawne , które zostały ukarane za przestępstwa karno-skarbowe lub związane z niewłaściwym wykorzystaniem środków publicznych
3. Wykonawca w celu wykazania, że nie podlega wykluczeniu z postępowania
4. złoży dokument z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem otwarcia ofert;
5. złoży stosowne oświadczenie w zał. nr 6 zamieszczone w Formularzu ofertowym.
6. złoży stosowne oświadczenie na załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego
7. złoży stosowne oświadczenie na załączniku nr 7 do Zapytania ofertowego
8. **Sposób przygotowania oferty:**
9. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Oferta musi zostać złożona w formie papierowej w Kancelarii Parafialnej w nieprzezroczystej nieuszkodzonej kopercie.
11. Oferta musi być sporządzona w języku polskim jako wydruk z maszyny do pisania, komputera lub czytelnie inną trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
12. każda zapisana strona oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami powinna być kolejno ponumerowana,
13. wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób umożliwiający odczytanie błędnego tekstu (podkreślone), parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę,
14. Ofertę należy zredagować na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Do oferty należy dołączyć:

1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed terminem otwarcia ofert;
2. wykaz usług
3. pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
4. pozostałe załączniki w/g wzorów w załącznikach do Zapytania ofertowego
5. **Opis sposobu obliczania ceny oferty**
6. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia dla przedmiotowego zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
7. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia wynikające z zapytania ofertowego oraz wszelkie elementy nieprzewidziane bez uwzględnienia, których nie można wykonać zamówienia.
8. Oferent określi cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie, objętym zapytania ofertowego poprzez podanie w formularzu oferty ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniającej obowiązujący podatek VAT.
9. **Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty**
10. Zamawiający ustala Kryteria wyboru:
11. cena brutto
12. wagi punktowe do poszczególnych kryteriów:

a) cena brutto – waga punktowa kryterium 100 pkt.

ocena w kryterium „cena brutto” (Pc) dokonana zostanie wg następującego wzoru:

Pc = (Cbn /Cb) x 100 punktów

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cbn - najniższa ze wszystkich ocenianych ofert, cena ofertowa brutto;

Cb - proponowana w danej ofercie cena ofertowa brutto.

3) za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, z największą liczbą punktów.

**Termin i tryb składania ofert**

1. Ofertę należy:
2. przesłać pocztą/kurierem adres Zamawiającego

Parafia pw. Św. Wawrzyńca w Wojniczu

ul. Pola Archidiakonów Wojnickich 2

32-830 Wojnicz

b) lub złożyć w siedzibie Zamawiającego czynnej od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 **do dnia 12 lipca 2023 roku do godziny 9.00.**

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu opatrzonym nazwą : **Oferta na wykonanie projektu budowlanego i robót budowlanych w ramach Przedsięwzięcia „Energomodernizacja budynków Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Wojniczu” - nie otwierać przed 12 lipca 2023 roku godz. 9.00**

1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską;
2. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona i niezwłocznie zwrócona Wykonawcy;
3. Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego;
4. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert;
5. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert;
6. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą;
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do wyjaśnień treści złożonych ofert.
8. **Przesłanki odrzucenia oferty.**
9. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
10. jest niezgodna z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym;
11. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych;
12. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
13. została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu;
14. zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę;
15. wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
16. Zamawiający poinformuje Wykonawców, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty.
17. **Ocena ofert informacja o wyborze oferty i unieważnienie postępowania.**
18. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja z ramienia Zamawiającego;
19. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
20. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty dla przedmiotowego zamówienia, Zamawiający zamieści stosowną informację stronie internetowej na której opublikowane zostało ogłoszenie;
21. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli nie wpłynie żadna ważna oferta;
22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn;
23. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający niezwłocznie zamieści informację na stronie internetowej na której opublikowane zostało ogłoszenie;
24. W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
25. **Umowa i warunki zmiany umowy**
26. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 8 do niniejszego Zapytania ofertowego.
27. Zmiany i uzupełnienia postanowień umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron, wyłącznie w formie aneksu sporządzonego na piśmie i podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
28. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących przypadkach:
29. zmiany sposobu spełnienia świadczenia umownego przy zachowaniu co najmniej standardów jakościowych określonych Wymaganiami Zamawiającego;
30. pominięcia jakiejkolwiek części usług (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim);
31. zmiany w kolejności i terminach wykonywania usług;
32. zastąpienie zakresu planowanych do wykonania usług innym zakresem usług przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji Przedsięwzięcia;
33. zmiany wynikające z zmiany prawa, np. zmiany stawki VAT.
34. zmiana terminu wykonywania umowy wynikająca ze zmian wprowadzonych w zakresie rzeczowym w pozwoleniu konserwatorskim lub z czasu na wydanie decyzji u uzgodnień dłuższego niż to zapisane jest w Kodeksie Postępowania Administracyjnego
35. braku zgody organów władzy administracyjnej i zarządców terenów i sieci uzbrojeniach, bez zgody których realizacja zakresu rzeczowego byłaby niemożliwa
36. innych przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego lub prawa zamówień publicznych.
37. **Osoba do kontaktu z Wykonawcami**

Zamawiający informuje, że osobą do kontaktów jest mgr inż. Andrzej Tokarski , prokurent Biura Analiz i Ocen Środowiska EKORAPORT sp. z o.o. tel. + 48 606 965 789, [biuro@ekoraport.net](mailto:biuro@ekoraport.net)

Biuro Analiz i Ocen ŚrodowiskaEKORAPORT sp. z o.o. pełni dla Projektu funkcję zarządzającego w rozumieniu przepisów i wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz nadzorującego w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego zgodnie z zawartą umową.

1. **Klauzula informacyjna z art. 13 RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ks. dr Jan Gębarowski – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Wojniczu z siedzibą w ul. Pola Archidiakonów Wojnickich 2, 32-830 Wojnicz, tel.: 502 822 585.

* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pt. ***Oferta na realizację Projektu „Energomodernizacja budynków Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Wojniczu”***
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

\*\* *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z umową oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

\*\*\* *Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

1. **Zmiana zapytania**
2. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym.
3. Zmiana zapytania zostanie opublikowana na stronie internetowej na której opublikowane zostało ogłoszenie.
4. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
5. Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zostanie opublikowana na stronie internetowej na której opublikowane zostało ogłoszenie.
6. **Załączniki do zapytania ofertowego**

**Formularz ofertowy** - załącznik nr 1

**Program Funkcjonalno-Użytkowy** - załącznik nr 2

**Wykaz osób** - załącznik nr 3

**Wykaz usług** - załącznik nr 4

**Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami** - załącznik nr 5

**Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych** - załącznik nr 6

**Oświadczenie o niekaraniu** - załącznik nr 7

**Wzór umowy** - załącznik nr 8

**Ks. dr Jan Gębarowski**

**Proboszcz Parafii**

**(Podpis na oryginale)**